УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес ул. Лебедева д. 3_____________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» ____________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________

5. Год постройки _1992 год____________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный___________________________________________

7. Этажность __5-ти, 7-и, 10-ти_________________________________________________

8. Наличие подвала _есть______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н.- начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №3 по ул.Лебедева

Ермакова Любовь Жумагальевна	кв.149

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявили следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Мусоропровод: в исправном состоянии

12. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

14. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019-2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1 Благоустройство: требуется установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.2,3,4,5,6,7,8 – 7шт.

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: требуется 1) согласно заявкам, 2) ремонт кровли козырьков входов в подъезды № 2,3,4,5,6,7,8 - 84м2 .

3. Водоотводящие устройства: требуется замена испарителей в техническом чердаке в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8 шт.

4. Сантехническое состояние: требуется установка терморегулятора на отопление – 8шт.

5. Энергоснабжение, освещение - требуется 1) установка энергосберегающих светильников - 132 шт, 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под.

6. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа в подвал в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8шт, 2) замена двери входа на чердак в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8шт, 3) замена двери выхода на крышу в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8шт.

7. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт цоколя здания – 650м2, 2) косметический ремонт входов в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под;

8. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 2,3,5 – 3 под.;

9. Лифты: требуется ремонт и обследование лифтов в под.2,6,7,8 – 4 лифта, договор со специализированной организацией

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Ермакова Л.Ж.)